## 表9 废水污染防治设施运行管理信息表
2022年7月深圳市华旭达精密电路科技有限公司 废水污染防治设施运行管理信息表
防治设施名称 | 编码 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 污泥产生量 | 处理方式 | 耗电量 | 药剂情况
|  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 出口流量(m3/d) | 污染因子 | 工业废水总排口检测结果mg/L | 数据来源 | 排放去向 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量(t)
线路板废水处理站 | DW001 | 日排放生产废水量 | 200吨/天 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 正常 | 87.6 | 总铜 | 0.16 | 检测报告 | 燕川污水处理厂 | 12.23吨 | 委托利用 | 3552KWh | 硫酸亚铁 | 2022-07-01 | 3.225
线路板废水处理站 | DW001 | 日排放生产废水量 | 200吨/天 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 正常 |  | 总氮 | 14.9355 | 手工检测 | 燕川污水处理厂 |  |  |  | 氢氧化钙 | 2022-07-01 | 4.625
线路板废水处理站 | DW001 | 日排放生产废水量 | 200吨/天 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 正常 |  | 化学需氧量 | 40.5579 | 在线监测 | 燕川污水处理厂 |  |  |  | 硫酸 | 2022-07-01 | 1.2
线路板废水处理站 | DW001 | 日排放生产废水量 | 200吨/天 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 正常 |  | 总磷（以P计） | 0.023897 | 在线监测 | 燕川污水处理厂 |  |  |  | 氢氧化钠 | 2022-07-01 | 1.125
线路板废水处理站 | DW001 | 日排放生产废水量 | 200吨/天 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 正常 |  | 氨氮（NH3-N） | 2.3819 | 在线监测 | 燕川污水处理厂 |  |  |  | 硫化钠 | 2022-07-01 | 0.25
线路板废水处理站 | DW001 | 日排放生产废水量 | 200吨/天 | 深圳市百斯特环保工程有限公司 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 正常 |  | ph值 | 7.1956 | 在线监测 | 燕川污水处理厂 |  |  |  | 双氧水 | 2022-07-01 | 0.775
[16 empty] | PAM | 2022-07-01 | 0.09

## 表10 废水污染治理设施异常情况汇总表
表8 防治设施异常情况信息表
防治设施名称 | 编号 | 异常情况起始时刻 | 异常情况终止时刻 | 污染物排放情况 |  |  | 事件原因 | 是否报告 | 应对措施
|  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 | 排放去向
|  |  |  | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：